工业通讯协议

完全指南

协议原理、源码实现与操作指南

2025年6月 | 技术参考文档

# 目录

（右键目录，选择"更新域"刷新页码）

一、工业通讯协议概述	1

1.1 通讯协议分类体系	1

1.2 OSI参考模型与工业协议	1

二、现场总线协议	1

2.1 PROFIBUS协议族	1

2.2 CAN总线与CANopen	1

2.3 Modbus协议	1

2.4 CC-Link协议	1

2.5 HART协议	1

三、工业以太网协议	1

3.1 EtherNet/IP	1

3.2 PROFINET	1

3.3 EtherCAT	1

3.4 时间敏感网络TSN	1

四、工业无线通讯协议	1

4.1 WirelessHART	1

4.2 ISA100.11a	1

五、工业物联网协议	1

5.1 MQTT协议	1

5.2 OPC UA	1

六、PLC通讯与自由口协议	1

6.1 西门子S7通讯协议	1

6.2 自由口通讯模式	1

七、协议对比与选型指南	1

八、开源资源与源码实现	1

# 一、工业通讯协议概述

工业通讯协议是工业自动化系统的神经系统，负责在传感器、执行器、控制器、人机界面和上层管理系统之间传输数据。随着工业4.0和智能制造的推进，工业通讯协议正经历着从传统现场总线向工业以太网、从有线向无线、从封闭向开放的重要转变。本指南将系统性地介绍目前工业领域使用的所有主流通讯协议，涵盖协议原理、技术参数、配置步骤和源码实现。

## 1.1 通讯协议分类体系

工业通讯协议按照不同的维度可以进行多种分类。按物理介质可分为有线协议和无线协议；按通讯层次可分为现场总线、工业以太网和工业无线；按应用领域可分为工厂自动化、过程自动化和运动控制协议。本文采用层次化分类法，将工业通讯协议分为以下五大类：

- 现场总线协议：PROFIBUS、CAN/CANopen、DeviceNet、Modbus RTU、CC-Link、HART等

- 工业以太网协议：EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT、POWERLINK、Sercos III、TSN等

- 工业无线协议：WirelessHART、ISA100.11a、WIA-PA、5G URLLC等

- 工业物联网协议：MQTT、OPC UA、DDS等

- PLC专用协议：西门子S7Comm/S7CommPlus、三菱MC协议、欧姆龙Fins、自由口通讯等

## 1.2 OSI参考模型与工业协议

OSI（Open Systems Interconnection）参考模型将网络通信分为七层。工业通讯协议通常只使用其中的部分层次。现场总线协议多采用物理层、数据链路层和应用层的三层结构；工业以太网协议则基于标准的以太网物理层和数据链路层，在传输层之上构建应用层协议；而MQTT和OPC UA等物联网协议则主要关注应用层，可运行在TCP/IP等多种传输层之上。理解各协议在OSI模型中的定位，有助于工程师在不同场景下选择合适的通讯方案。

# 二、现场总线协议

现场总线（Fieldbus）是连接工业现场设备和控制系统的数字通信网络，出现于20世纪80年代末期。它取代了传统的4-20mA模拟信号，实现了全数字化的双向通信。现场总线协议通常具有实时性强、可靠性高、布线简单、成本低等特点，至今仍在大量工业现场服役。

## 2.1 PROFIBUS协议族

PROFIBUS（Process Field Bus）是目前应用最广泛的现场总线标准之一，由西门子主导开发，现由PROFIBUS用户组织（PNO）管理。PROFIBUS包含三个主要版本：PROFIBUS DP（分布式外设，用于工厂自动化）、PROFIBUS PA（过程自动化，适用于防爆场合）和PROFIBUS FMS（现场总线报文规范，已基本淘汰）。

PROFIBUS DP采用主从架构，最高传输速率可达12Mbps，单段最大电缆长度为100-1200米（取决于波特率），通过中继器可扩展到更长距离。一个DP网络最多支持126个站地址。PROFIBUS使用RS-485物理层，采用不归零编码（NRZ）。PROFIBUS PA则基于IEC 61158-2标准的物理层，可在同一根总线上传输数据和供电（两线制），最高传输速率为31.25kbps，适用于危险区域的本安防爆场合。

### PROFIBUS配置步骤

- 获取从站设备的GSD（Generic Station Description）文件

- 在STEP 7或其他组态软件中导入GSD文件

- 配置主站参数：站地址、波特率、从站列表

- 为每个从站配置输入/输出字节数和映射关系

- 设置看门狗时间和诊断参数

- 编译配置并下载到主站PLC

## 2.2 CAN总线与CANopen

CAN（Controller Area Network）总线最初由博世公司为汽车电子系统开发，现已成为工业自动化领域最常用的现场总线之一。CAN总线采用差分信号传输，最高速率1Mbps（40米距离），最长传输距离可达10km（5kbps）。CAN支持多主通信，使用非破坏性的位仲裁机制（CSMA/CA+NDA）解决总线冲突，具有高可靠性和实时性。

CANopen是在CAN总线之上定义的高层协议，由CiA（CAN in Automation）组织维护。CANopen定义了标准的对象字典（OD，Object Dictionary），包含通信参数（索引0x1000-0x1FFF）和制造商特定参数（索引0x2000-0x9FFF）。CANopen使用SDO（服务数据对象，索引报文）进行参数配置，使用PDO（过程数据对象，过程报文）进行实时数据传输。PDO分为TPDO（发送PDO）和RPDO（接收PDO），每个节点最多可配置4个TPDO和4个RPDO。

### CANopen对象字典核心条目

| 索引范围 | 用途 | 典型条目 |
| --- | --- | --- |
| 0x1000-0x1029 | 通讯参数 | 设备类型、错误寄存器、节点ID |
| 0x1200-0x128F | SDO参数 | COB-ID、传输类型 |
| 0x1400-0x15FF | RPDO通信参数 | COB-ID、传输类型 |
| 0x1600-0x17FF | RPDO映射参数 | 映射对象数量、对象地址 |
| 0x1800-0x19FF | TPDO通信参数 | COB-ID、传输类型、禁止时间 |
| 0x1A00-0x1BFF | TPDO映射参数 | 映射对象数量、对象地址 |

## 2.3 Modbus协议

Modbus是由Modicon（现为施耐德电气）于1979年开发的串行通信协议，因其开放性、简单性和广泛的设备支持而成为工业领域使用最广泛的通信协议。Modbus支持多种物理层：RS-232（点对点）、RS-485（多点总线，最多247个节点）和TCP/IP（以太网）。Modbus协议本身是免费的，任何厂商都可以实现。

Modbus RTU是最常用的串行模式，采用紧凑的二进制编码和CRC16校验，数据帧格式包括：从站地址（1字节）、功能码（1字节）、数据（N字节）和CRC校验（2字节）。Modbus TCP则将Modbus帧封装在TCP/IP数据包中，使用MBAP（Modbus Application Protocol）头部替代串行模式中的从站地址和CRC校验。Modbus ASCII模式使用ASCII字符编码和LRC校验，效率较低，现已较少使用。

### Modbus功能码速查

| 功能码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 读线圈 | 读取离散输出状态（DO） |
| 0x02 | 读离散输入 | 读取离散输入状态（DI） |
| 0x03 | 读保持寄存器 | 读取保持寄存器（HR）数据 |
| 0x04 | 读输入寄存器 | 读取输入寄存器（IR）数据 |
| 0x05 | 写单个线圈 | 写入单个离散输出 |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 写入单个保持寄存器 |
| 0x0F | 写多个线圈 | 批量写入离散输出 |
| 0x10 | 写多个寄存器 | 批量写入保持寄存器 |

### Modbus RTU C语言源码示例

// Modbus RTU CRC校验计算

uint16_t modbus_crc(uint8_t *data, uint16_t len) {

uint16_t crc = 0xFFFF;

for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= data[i];

for (int j = 0; j < 8; j++) {

if (crc & 1) crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;

else crc >>= 1;

}

}

return crc;

}

// 读取保持寄存器（功能码0x03）

void modbus_read_holding(uint8_t slave, uint16_t addr, uint16_t qty) {

uint8_t frame[8];

frame[0] = slave;       // 从站地址

frame[1] = 0x03;        // 功能码

frame[2] = addr >> 8;   // 起始地址高字节

frame[3] = addr & 0xFF; // 起始地址低字节

frame[4] = qty >> 8;    // 数量高字节

frame[5] = qty & 0xFF;  // 数量低字节

uint16_t crc = modbus_crc(frame, 6);

frame[6] = crc & 0xFF;  // CRC低字节

frame[7] = crc >> 8;    // CRC高字节

uart_send(frame, 8);    // 通过串口发送

}

## 2.4 CC-Link协议

CC-Link（Control & Communication Link）是由三菱电机开发的开放式工业网络协议，在亚洲特别是日本和中国有大量应用。CC-Link家族包括CC-Link（基于RS-485的现场总线，最高10Mbps）、CC-Link/LT（低成本版本，用于传感器层）、CC-Link Safety（安全通信）和CC-Link IE（基于工业以太网，1Gbps）。CC-Link IE又细分为Control（控制层，PLC间通信）和Field（现场层，I/O设备通信）两个层次。

CC-Link IE Control采用光纤双环网拓扑，具有自愈能力，任何一个节点故障不影响其他节点通信。CC-Link IE Field使用标准以太网线缆，支持线型、星型和环型拓扑。CC-Link IE TSN是最新一代技术，结合了TSN（时间敏感网络）技术，支持实时通信和非实时通信在同一网络上共存，实现了IT/OT融合。

## 2.5 HART协议

HART（Highway Addressable Remote Transducer）协议是一种在4-20mA模拟信号上叠加数字信号的混合通信协议。HART使用FSK（频移键控）技术，数字'0'用1200Hz表示，数字'1'用2200Hz表示，通信速率为1200bps。由于FSK信号的平均值为零，数字通信不会影响模拟信号的传输精度。HART协议由FieldComm Group管理，目前主要版本为HART 5/6/7。

HART采用主从通信模式，支持点对点（地址=0，同时传输模拟和数字信号）和多点（地址1-15，仅数字信号）两种工作模式。HART命令分为通用命令（所有设备必支持）、常用命令（大部分设备支持）和专用命令（特定设备）。HART报文格式包括：前导码（5-20个0xFF）、定界符（1字节）、地址（短帧1字节或长帧5字节）、命令（1字节）、字节数（1字节）、状态（2字节，仅响应）、数据（0-253字节）和校验和（1字节）。

# 三、工业以太网协议

工业以太网是将标准以太网技术应用于工业控制领域的通信方案。相比现场总线，工业以太网具有更高的传输速率（100Mbps/1Gbps）、更大的数据容量、更灵活的拓扑结构和与IT系统的无缝集成能力。目前主流的工业以太网协议都基于IEEE 802.3标准，但在实时性、确定性和同步机制上各有特色。

## 3.1 EtherNet/IP

EtherNet/IP（Ethernet Industrial Protocol）由罗克韦尔自动化（Allen-Bradley）开发，是ODVA组织管理的开放式工业以太网标准。EtherNet/IP基于标准TCP/IP协议栈，在传输层使用UDP进行实时I/O通信（隐式报文），使用TCP进行配置和非周期数据交换（显式报文）。EtherNet/IP的核心是CIP（Common Industrial Protocol），CIP定义了设备描述、对象模型和服务接口。

EtherNet/IP采用生产者-消费者模型，支持单播、多播和广播通信。实时I/O数据通过UDP端口2222传输，使用以太网优先级（IEEE 802.1Q VLAN标签）实现QoS。EtherNet/IP的拓扑发现协议（QuickConnect）可在500毫秒内建立连接。EtherNet/IP支持最多约500个节点（受限于广播域），使用标准以太网交换机，无需专用硬件。但EtherNet/IP的实时性能依赖于交换机和网络负载，最坏情况下的延迟不如EtherCAT和PROFINET IRT确定。

## 3.2 PROFINET

PROFINET是由西门子主导、PROFIBUS用户组织（PNO）推广的工业以太网标准，是目前欧洲市场占有率最高的工业以太网协议。PROFINET有三种实现等级：PROFINET NRT（非实时，基于标准TCP/IP，周期约100ms，用于参数化和诊断）、PROFINET RT（实时，绕过TCP/IP协议栈直接在以太网层传输，周期约10ms，用于工厂自动化）和PROFINET IRT（等时实时，使用ASIC硬件加速，周期可达31.25us，用于运动控制）。

PROFINET采用标准以太网帧，通过以太网类型0x8892识别。IRT使用专用交换机（如西门子SCALANCE系列）实现精确的时间调度。PROFINET支持设备替换无需编程工具（LLDP拓扑发现）、介质冗余协议（MRP，环网恢复时间<200ms）和系统冗余（S2架构，零切换时间）。PROFINET与PROFIBUS可通过代理设备（Proxy）实现无缝集成，保护用户既有投资。

### PROFINET配置步骤

- 在设备组态中添加PROFINET IO控制器（如S7-1500 CPU）

- 设置控制器IP地址和设备名称，确保与实际硬件一致

- 从硬件目录中添加IO设备（如ET200SP分布式I/O）

- 通过GSDML文件集成第三方设备

- 配置每个IO设备的输入/输出模块和参数

- 设置更新时间（Update Time），根据应用需求选择NRT/RT/IRT

- 分配设备名称（可使用DCP协议在线分配）

- 编译并下载硬件配置到PLC

## 3.3 EtherCAT

EtherCAT（Ethernet for Control Automation Technology）由德国倍福（Beckhoff）公司于2003年开发，是目前实时性能最高的工业以太网协议之一。EtherCAT的独特之处在于'飞速传输'（Processing on the Fly）机制：以太网帧经过每个从站时，从站通过专用硬件（ESC芯片）在帧经过的同时读取输出数据和写入输入数据，帧几乎不会被延迟。这种机制使得EtherCAT的延迟仅取决于帧经过的节点数和线缆长度，而非节点数量的累加。

EtherCAT支持多种物理拓扑：线型、树型、星型和环型（EtherCAT原生支持环型拓扑，无需额外配置即可实现线缆冗余）。一个EtherCAT网段最多可连接65,535个从站，使用标准以太网端口（100BASE-TX）即可作为主站。EtherCAT的分布式时钟（DC）机制可实现小于100纳秒的节点间同步精度，非常适合多轴运动控制。EtherCAT通信周期可低至50微秒，抖动小于1微秒。

EtherCAT的协议栈分为应用层（CANopen over EtherCAT, CoE）、传输层（Ethernet over EtherCAT, EoE）、文件访问层（FoE）、驱动行规层（SoE）等。TwinCAT（Beckhoff的软件开发平台）是最常用的EtherCAT主站配置工具，开源主站协议栈SOEM（Simple Open EtherCAT Master）为开发者提供了自主开发主站的可能。

### EtherCAT配置步骤

- 在TwinCAT或SOEM中扫描EtherCAT从站，获取网络拓扑

- 确认每个从站的ESC芯片类型和固件版本

- 配置分布式时钟（DC），设置参考时钟（通常是第一个DC从站）

- 定义PDO映射（Process Data Objects），将变量映射到I/O

- 配置从站参数（通过CoE或SoE服务写入对象字典）

- 设置主站周期时间（Task Cycle Time）

- 启用EtherCAT主站并启动数据交换

## 3.4 时间敏感网络TSN

TSN（Time-Sensitive Networking）是IEEE 802.1工作组定义的一组以太网扩展标准，旨在为标准以太网增加确定性传输能力。TSN不是一个单一的协议，而是一套工具箱式的标准集合，包括：IEEE 802.1AS（时间同步，基于gPTP，精度亚微秒级）、IEEE 802.1Qbv（时间感知调度，门控机制）、IEEE 802.1Qbu/802.3br（帧抢占）、IEEE 802.1CB（帧复制和消除，冗余传输）、IEEE 802.1Qci（逐流过滤和监管）等。

TSN的核心优势在于与标准以太网的完全兼容，可以在同一网络中混合传输实时和非实时流量，实现真正的IT/OT融合。TSN的时间同步通过gPTP（通用精确时间协议）实现，主时钟通过最佳主时钟算法（BMCA）选举产生。TSN的时间感知调度（Qbv）通过门控列表（GCL）精确控制每个队列的传输时间窗口，确保关键流量在确定的时间窗口内发送。TSN的配置可通过集中式网络配置（CNC）或分布式网络配置（DNC）实现。

# 四、工业无线通讯协议

工业无线通讯技术解决了有线网络难以覆盖的移动设备、旋转设备、远程监控和临时部署等场景的通信需求。工业无线协议需要在恶劣的工业环境中（高温、粉尘、电磁干扰）提供可靠的数据传输，因此对协议的设计提出了更高的要求。

## 4.1 WirelessHART

WirelessHART是由HART通信基金会（现FieldComm Group）于2007年发布的无线通信标准，是第一个专为过程工业设计的开放可互操作无线通信标准。WirelessHART工作在2.4GHz ISM频段，采用IEEE 802.15.4 DSSS（直接序列扩频）物理层，使用TSMP（Time Synchronized Mesh Protocol）时分多址技术。WirelessHART网络采用自组织、自愈合的网状（Mesh）拓扑，每个设备既可收发数据，也可为其他设备转发数据。

WirelessHART网络包括三个核心组件：无线现场设备（传感器/执行器）、网关（连接无线网络和有线控制系统）和网络管理器（负责网络配置、通信调度、路由管理和安全监控）。WirelessHART支持AES-128加密，具有高度的安全性。每个网关最多可管理100个设备，典型的通信延迟为1-2秒，适合过程自动化中的监控应用。WirelessHART已在全球数千个石油、化工、电力和制药项目中成功部署。

## 4.2 ISA100.11a

ISA100.11a是由国际自动化学会（ISA）制定的工业无线标准，正式名称为ISA-100.11a-2011。ISA100.11a同样工作在2.4GHz频段，但比WirelessHART更加灵活：它支持多种网络拓扑（星型、网状、混合型），允许用户自定义路由策略，支持对上层协议的隧道封装（可承载HART、Modbus、OPC UA等多种协议）。ISA100.11a也采用时分多址（TDMA）和信道跳频（Channel Hopping）技术，具有抗干扰能力强的特点。

## 4.3 5G URLLC与TSN融合

5G技术的URLLC（Ultra-Reliable Low-Latency Communications，超可靠低时延通信）场景为空口时延降至1毫秒以下、可靠性达到99.999%（五个9）提供了可能，使其成为工业无线通信的重要技术方向。3GPP在R16版本中增加了对TSN的支持（TSN-over-5G），实现了5G网络与TSN网络的无缝对接。5G TSN融合的关键技术包括：基于5G系统的时间同步（支持802.1AS gPTP）、以太网数据包透传、URLLC调度优化和QoS管理。

# 五、工业物联网协议

工业物联网（IIoT）协议是连接OT（运营技术）和IT（信息技术）世界的桥梁。这些协议通常运行在TCP/IP之上，具有跨平台、安全、语义互操作等特点，旨在打破不同厂商设备之间的信息孤岛，实现数据的互联互通和智能分析。

## 5.1 MQTT协议

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）是由IBM于1999年开发的轻量级发布/订阅消息协议，2014年成为OASIS标准。MQTT采用客户端-代理（Broker）架构，客户端发布消息到主题（Topic），订阅了该主题的客户端通过代理接收消息。MQTT的报头最小仅为2字节，非常适合带宽受限、功耗敏感的网络环境。MQTT支持三种QoS（服务质量）等级：0（最多一次，即发即弃）、1（至少一次，确保送达）、2（恰好一次，确保不重复）。

MQTT在工业互联网中的应用非常广泛，包括设备状态监测、传感器数据采集、远程控制和报警推送等。MQTT broker（如Mosquitto、HiveMQ、EMQ X）部署在边缘或云端，PLC、传感器等设备通过MQTT客户端库将数据发布到broker，SCADA、MES、云平台等应用订阅相关主题获取数据。MQTT 5.0版本增加了会话到期、消息过期、主题别名、流量控制等新特性，更适合大规模工业部署。

### MQTT Python客户端源码示例

import paho.mqtt.client as mqtt

# 连接回调

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

print(f'Connected with result code {rc}')

client.subscribe('factory/line1/temperature')

# 消息回调

def on_message(client, userdata, msg):

print(f'{msg.topic}: {msg.payload.decode()}')

client = mqtt.Client()

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect('192.168.1.100', 1883, 60)

# 发布温度数据

client.publish('factory/line1/temperature', payload='25.6', qos=1)

client.loop_forever()

## 5.2 OPC UA

OPC UA（OPC Unified Architecture）是OPC基金会推出的新一代工业通信标准，旨在取代基于Microsoft COM/DCOM技术的传统OPC（DA/HDA/AE）。OPC UA采用面向服务的架构（SOA），具有跨平台（Windows/Linux/嵌入式）、安全性（X.509证书、加密、签名）、语义互操作（标准化信息模型）和可扩展性等特点。OPC UA定义了丰富的服务接口：发现服务、会话服务、节点管理服务、视图服务、属性服务、方法服务、监视项服务、订阅服务和查询服务等。

OPC UA的核心是地址空间（Address Space），所有数据和功能都表示为节点（Node）和引用（Reference）。节点类型包括：对象（Object）、变量（Variable）、方法（Method）、对象类型（ObjectType）、变量类型（VariableType）、引用类型（ReferenceType）和数据类型（DataType）。OPC UA定义了数百个标准化信息模型，如：设备模型（DI）、PLCopen模型（IEC 61131-3）、分析设备模型（ADI）、机器人模型（Robotics）等。通过Companion Specification，不同行业的设备可以以标准化的方式描述其数据和功能。

### OPC UA服务器C#核心代码示例

using Opc.Ua;

using Opc.Ua.Server;

// 创建服务器配置

var config = new ApplicationConfiguration {

ApplicationName = 'MyOPCUAServer',

ApplicationUri = 'urn:factory:opcua:server',

ServerConfiguration = new ServerConfiguration {

BaseAddresses = { 'opc.tcp://localhost:4840' },

SecurityPolicies = new ServerSecurityPolicyCollection {

new ServerSecurityPolicy(

SecurityPolicyUris.Basic256Sha256,

MessageSecurityMode.SignAndEncrypt)

}

}

};

// 初始化地址空间 - 创建温度传感器节点

public override void CreateAddressSpace(NodeState rootNode) {

var myDevice = new BaseObjectState(null) {

NodeId = new NodeId('Device1', NamespaceIndex),

BrowseName = new QualifiedName('Device1', NamespaceIndex),

DisplayName = new LocalizedText('Device 1')

};

AddPredefinedNode(SystemContext, myDevice);

var temperature = new BaseDataVariableState(myDevice) {

NodeId = new NodeId('Device1.Temperature', NamespaceIndex),

BrowseName = new QualifiedName('Temperature', NamespaceIndex),

DisplayName = new LocalizedText('Temperature'),

DataType = DataTypeIds.Double,

Value = 23.5

};

AddPredefinedNode(SystemContext, temperature);

}

# 六、PLC通讯与自由口协议

PLC（可编程逻辑控制器）是工业控制的核心设备，各品牌PLC都定义了专用的通信协议用于编程、监控和数据交换。理解这些协议对于实现PLC与上位机、PLC与PLC之间的通信至关重要。

## 6.1 西门子S7通讯协议

西门子S7系列PLC使用S7Comm（S7-300/400）和S7CommPlus（S7-1200/1500）协议进行通信。S7Comm基于ISO-on-TCP（RFC 1006），运行在TCP端口102上。协议结构包括：ISO TP层（COTP连接请求/确认）、S7报头（32字节，包含参数长度、数据长度、错误码等）和S7参数（功能码、数据地址等）。S7CommPlus在S7Comm基础上增加了安全机制，使用会话ID和加密签名防止中间人攻击。

S7协议支持的功能包括：读/写变量（DB、I、Q、M、T、C区域）、程序上传/下载、启动/停止PLC、获取诊断信息等。地址格式为：DB1.DBW0（DB1数据块第0字）、MB100（标志字节100）、I0.0（输入位0.0）等。开源库如Snap7（C/C++）、python-snap7（Python）和S7.Net（C#）提供了对S7协议的完整实现。

### Snap7读取DB块源码示例

#include 'snap7.h'

TS7Client client;

// 连接到PLC

int res = client.ConnectTo('192.168.1.10', 0, 1);

if (res == 0) {

byte buffer[256];

// 从DB1的地址0读取100字节

res = client.DBRead(1, 0, 100, &buffer);

if (res == 0) {

// 解析数据：DB1.DBW0 -> int16

int16_t value = *(int16_t*)&buffer[0];

printf('DB1.DBW0 = %d\n', value);

// DB1.DBD2 -> float

float temp = *(float*)&buffer[2];

printf('DB1.DBD2 = %.2f\n', temp);

}

client.Disconnect();

}

## 6.2 自由口通讯模式

自由口通讯（Freeport Mode）是指PLC串口不受特定协议约束，用户可以自定义通信帧格式和协议逻辑的一种工作模式。在自由口模式下，PLC的串口（RS-232或RS-485）完全由用户程序控制，通过发送（XMT）和接收（RCV）指令与外部设备通信。这种模式非常适合与打印机、条码扫描器、RFID读写器、称重仪表、GPS模块等不支持标准工业协议的设备对接。

西门子S7-200 SMART和S7-1200的RS485端口支持自由口模式，通过SMB30（端口0）和SMB130（端口1）配置波特率、校验位和数据位。三菱FX系列的RS指令用于自由口通信。自由口通讯的核心编程要点包括：配置通信参数、编写发送逻辑（将数据写入发送缓冲区并触发发送）、编写接收逻辑（通过中断或轮询方式接收数据、校验帧头帧尾、解析数据）。

### 自由口通讯编程要点

- 配置串口参数：波特率、数据位（7/8）、停止位（1/2）、校验（奇/偶/无）

- 定义帧格式：帧头（固定字节序列）、数据长度、有效载荷、校验（CRC/LRC/异或）、帧尾

- 发送处理：将数据按帧格式组装，写入发送缓冲区，调用发送指令

- 接收处理：启用接收中断或轮询接收缓冲区，检测帧头，按长度接收完整帧

- 错误处理：超时检测、校验错误处理、帧长度异常处理、重发机制

### 自由口自定义协议帧解析示例

// 自定义协议帧格式：

// [0xAA 0x55] [ADDR] [CMD] [LEN] [DATA...] [CRC8] [0x0D]

//  帧头        地址    命令  长度   数据      校验   帧尾

// 帧解析状态机

typedef enum {

WAIT_HEAD1, WAIT_HEAD2, WAIT_ADDR,

WAIT_CMD, WAIT_LEN, WAIT_DATA, WAIT_CRC, WAIT_TAIL

} FrameState;

void uart_rx_handler(uint8_t byte) {

static FrameState state = WAIT_HEAD1;

static uint8_t buf[256], idx = 0, len = 0;

switch(state) {

case WAIT_HEAD1:

if(byte == 0xAA) state = WAIT_HEAD2;

break;

case WAIT_HEAD2:

state = (byte == 0x55) ? WAIT_ADDR : WAIT_HEAD1;

break;

case WAIT_ADDR: buf[0] = byte; state = WAIT_CMD; break;

case WAIT_CMD:  buf[1] = byte; state = WAIT_LEN; break;

case WAIT_LEN:

len = byte; idx = 0;

state = (len > 0) ? WAIT_DATA : WAIT_CRC;

break;

case WAIT_DATA:

buf[2 + idx++] = byte;

if(idx >= len) state = WAIT_CRC;

break;

case WAIT_CRC:

if(crc8_check(buf, 3 + len)) state = WAIT_TAIL;

else state = WAIT_HEAD1;

break;

case WAIT_TAIL:

if(byte == 0x0D) process_frame(buf[0], buf[1], buf+2, len);

state = WAIT_HEAD1;

break;

}

}

# 七、协议对比与选型指南

## 7.1 综合对比表

| 协议 | 类型 | 速率 | 拓扑 | 实时性 | 最大节点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFIBUS DP | 现场总线 | 12Mbps | 总线 | 高 | 126 | 工厂自动化 |
| CANopen | 现场总线 | 1Mbps | 总线 | 高 | 127 | 运动控制 |
| Modbus RTU | 现场总线 | 115.2K | 总线 | 中 | 247 | 通用I/O |
| HART | 现场总线 | 1.2Kbps | 点对点 | 低 | 16 | 过程仪表 |
| CC-Link IE | 工业以太网 | 1Gbps | 环型/星型 | 极高 | 120 | 汽车制造 |
| EtherNet/IP | 工业以太网 | 100M/1G | 星型/总线 | 中 | ~500 | 离散制造 |
| PROFINET RT | 工业以太网 | 100Mbps | 星型/环型 | 高 | 256 | 工厂自动化 |
| PROFINET IRT | 工业以太网 | 100Mbps | 星型/环型 | 极高 | 256 | 运动控制 |
| EtherCAT | 工业以太网 | 100Mbps | 线型/环型 | 极高 | 65535 | 运动控制 |
| TSN | 工业以太网 | 100M/1G | 任意 | 极高 | 不限 | IT/OT融合 |
| WirelessHART | 无线 | 250Kbps | 网状 | 低 | 100 | 过程监控 |
| 5G URLLC | 无线 | 1Gbps+ | 蜂窝 | 高 | 不限 | 移动设备 |
| MQTT | 物联网 | 依赖网络 | 星型 | 中 | 不限 | 数据采集 |
| OPC UA | 物联网 | 依赖网络 | 星型 | 中 | 不限 | 系统集成 |

## 7.2 选型建议

工业通讯协议的选择应综合考虑应用场景、实时性要求、设备兼容性、成本预算和未来扩展性等因素。以下为不同场景的推荐方案：

- 运动控制（多轴同步）：首选EtherCAT（同步精度<100ns），备选PROFINET IRT、Sercos III

- 离散制造（PLC+I/O）：推荐PROFINET RT（易用性好）或EtherNet/IP（设备丰富）

- 过程自动化（DCS+仪表）：PROFIBUS PA或HART（存量设备多），新建项目可选PROFINET

- 设备互联（异构系统）：OPC UA（语义互操作）+ MQTT（数据采集）

- 移动设备/AGV：5G URLLC（低时延+高带宽），备选WirelessHART（过程场合）

- 传感器/执行器层：IO-Link（点对点数字通信）+ 现场总线（分布式I/O）

- IT/OT融合：TSN（统一网络），支持实时与非实时流量共存

# 八、开源资源与源码实现

## 8.1 开源协议栈汇总

开源工业通讯协议栈为开发者提供了快速集成工业通信能力的途径，以下汇总了各主流协议的开源实现：

| 协议 | 开源项目 | 语言 | 许可证 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus RTU/TCP | libmodbus / pymodbus | C / Python | LGPL / MIT |
| EtherCAT Master | SOEM / IgH EtherCAT | C | BSD / GPL |
| EtherNet/IP | OpENer / EIPScanner | C / C++ | BSD |
| CANopen | CANopenNode | C | Apache 2.0 |
| OPC UA | open62541 / UA-.NETStandard | C / C# | MPL 2.0 / GPL |
| MQTT Broker | Mosquitto / EMQ X | C / Erlang | EPL / Apache |
| MQTT Client | Paho (C/C#/Python/Java) | 多语言 | EPL / EDL |
| S7 Protocol | Snap7 / python-snap7 | C / Python | LGPL / MIT |

## 8.2 开发最佳实践

本文档各章节已包含了主要协议的核心源码示例和配置步骤。在实际项目中使用这些开源库时，建议遵循以下最佳实践：

- 仔细阅读开源协议的许可证条款，确保与项目商业策略兼容

- 使用版本管理工具（如git submodule）跟踪开源库的版本更新

- 在目标硬件平台上进行充分的性能和稳定性测试

- 关注安全漏洞通告，及时更新到修补版本

- 对于关键应用，考虑购买商业支持服务以获得技术支持

- 遵循各协议的一致性测试规范，确保与其他厂商设备的互操作性

- 利用Wireshark等网络分析工具进行通信调试和故障排查